Пояснительная записка

к Инвестиционной программе 2018 – 2020 г.г.

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

в г. Севастополе

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России является сетевой хозрасчётной организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 35кВ, расположенных на территории Республики Крым и  города Севастополя и принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

В хозяйственном ведении ФГУП 102 ПЭС Минобороны России находятся 468 трансформаторных подстанций (ТП) 6-10кВ и 3 подстанции (ПС) 35кВ, а так же около 900 км линий электропередач. Также в настоящее время идет процесс передачи в хозяйственное ведение предприятия дополнительно примерно 160 ТП и около 1000 км линий электропередач 6-10кВ.

Около 70% зданий трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач построены в период 1940-1980 годов. Износ трансформаторов и электротехнического оборудования составляет более 60%.

За последние 25 лет капитальные ремонты и модернизация зданий, ЛЭП, трансформаторов и электротехнического оборудования производились в недостаточном количестве.

За счет средств, получаемых от утвержденного РЭК тарифа на передачу электрической энергии, ФГУП 102 ПЭС Минобороны России обеспечивает заработную плату персоналу, оплату налогов, ведение хозяйственной деятельности, проведение текущих и аварийных ремонтов.

На проведение капитальных ремонтов и реконструкций, с учетом возросшей потребности в электроэнергии, требуются дополнительные денежные средства.

РАЗДЕЛ I

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Условные обозначения, принятые в тексте:

КЛ-6кВ — кабельная линия напряжением 6кВ;

ВЛ-6кВ — воздушная линия напряжением 6кВ;

ЛЭП-6кВ — линия электропередач напряжением 6кВ, состоящая из воздушной линии 6кВ и кабельной линии 6кВ;

ТП — трансформаторная подстанция;

КТП — комплектная трансформаторная подстанция;

ПС — подстанция

1. Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-744 — ТП-745, г. Севастополь.

ВЛ-6кВ выполнена проводом АС-70 длиной 3,410 км, год постройки 1958.

Необходимо выполнить замену имеющейся ВЛ-6кВ - проводом АС-95 длиной 3,410 км, общий расход провода 3х3,410 км=10,230км.

Воздушная линия состоит преимущественно из деревянных опор, срок эксплуатации которых истек. Данная линия подлежит модернизации с установкой железобетонных (ж/б) опор и провода типа АС.

ВЛ-6 кВ ТП-744 — ТП-745 является линией, обеспечивающей резервное питание войсковой части МО РФ в районе долины Кара-Коба.

Остаточная стоимость строительства ВЛ-6кВ составляет 3 073 792,91 руб. Работы будут проводиться подрядным способом.

2. Реконструкция КЛ-6 кВ «ПС-15 — ТП-220», КЛ-6 кВ «ПС-15 — ТП-141» (2 очередь), г. Севастополь

КЛ-6кВ «ПС-15-ТП-220» введена в эксплуатацию в 1971 г. Марка кабеля ААБ 3х35, длина — 1,159 км. КЛ-6кВ находится в аварийном состоянии: алюминиевая оболочка прокоррозировала, имеется большое количество соединительных муфт (65шт.) Ремонт на данный момент признан нецелесообразным.

КЛ-6кВ «ПС-15 — ТП-141» введена в эксплуатацию в 1977 г. Марки кабеля: ААБ 3х95, ЦААБ-10-3х150, ЦАСБ-10-3х120. Длина -1,656 км.

КЛ-6кВ находится в аварийном состоянии: алюминиевая оболочка прокоррозировала, имеется большое количество соединительных муфт (45шт.) Ремонт на данный момент признан нецелесообразным.

Является головной линией, обеспечивающей электроснабжение бытовых потребителей района б. Стрелецкой, канализационной насосной станции.

Участок кабельной линии 6кВ от ТП-220 в сторону ПС-15 кабелем АСБ 10 кВ 3х150 длиной 2,444км построен в 2009-2014 г.г.

Участок кабельной линии 6кВ от ТП-141 в сторону ПС-15 кабелем АСБ 10 кВ 3х150 длиной 1,402км построен в 2012-2014 г.г.

Необходимо проложить 1,068 км АСБл 10 3х150 (0,534км в две нитки) от соединительных муфт до ПС-15.

Остаточная стоимость строительства КЛ-6 кВ «ПС-15 — ТП-220», КЛ-6 кВ «ПС-15 — ТП-141» (2 очередь) от соединительных муфт до ПС-15 составляет 4 021 440,64 руб. Работы будут проводиться подрядным способом.

3. Реконструкция ЛЭП-6 кВ ТП- 315 — ТП-301, Балаклава.

Год постройки 1966. Состоит из: КЛ-6кВ с кабелем ААБ-6кВ 3х50 длиной 1,200 км; ВЛ-6кВ с проводом АС-50 длиной 2,550 км.

Необходимо выполнить замену данной ЛЭП-6 кВ: КЛ-6кВ - на кабель АСБл-10кВ-3х240, длиной 1,200 км; ВЛ-6кВ – на провод АС-95 длиной 2,550км.

КЛ-6кВ проложена в известковом грунте кабелем в алюминиевой оболочке марки ААБ-6 кВ 3х50, который полностью прокорродировал, и непригоден к эксплуатации.

Воздушная линия проложена вдоль прибрежной зоны и подвержена высокой коррозии в результате чего провод АС-35 практически не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Деревянные опоры, установленные в 1957 году, сгнили на 80%. Данная ЛЭП является линией которая может обеспечивать резервное питание Балаклавского района от ПС-10 Филиала ПАО «ЭК Севастопольэнерго», в объеме не более 50 А.

Остаточная стоимость строительства ЛЭП-6кВ составляет 6 593 152,67 руб. Работы будут проводиться подрядным способом.

4. Реконструкция ЛЭП 6кВ ТП-316 — ТП-315, Балаклава

Годы постройки 1956-1957. Состоит из: КЛ-6кВ с кабелем АСБ-6кВ-3х95 и СБ-6кВ-3х16 длиной 0,160км; ВЛ-6кВ с проводом АС-35 длиной 2,550 км.

Необходимо выполнить замену данной ЛЭП-6 кВ: КЛ-6кВ - на кабель АСБл-10кВ- 3х240, длиной 0,160 км; ВЛ-6кВ - на провод АС-95 длиной 5,500 км. Кабельная линия проложена в известковом грунте кабелем в алюминиевой оболочке марки ААБ-6 кВ 3х95, который полностью прокорродировал, и не пригоден к эксплуатации.

Предусмотреть в ТП-316 установку двух буферных трансформаторов.

Остаточная стоимость строительства ЛЭП-6кВ составляет 6 913 767,98 руб. Работы будут проводиться подрядным способом.

5. Реконструкция РУ 6кВ ТП-1147

Необходимо выполнить замену РУ6кВ. Полная замена ячеек на КСО-393 и замену ВНП-10 на ВН-16.

Остаточная стоимость реконструкции РУ 6кВ составляет 693 818,83 руб. Работы будут проводиться подрядным способом.

6. Реконструкция ПС-35/6кВ №21, пос. Дергачи

Год ввода в эксплуатацию – 1962. Подлежит реконструкции в связи с полным моральным и физическим износом оборудования ПС.

Необходима замена силового трансформатора ТМНП-180/35/6 на трансформатор ТМГ-630/35/6; установка выключателей с элегазовой изоляцией; замена разъединителей, а также вентильных разрядников на ограничители перенапряжения. Также необходимо устройство фундамента и контура заземления.

Реконструкция разделена на 2 очереди:

Остаточная стоимость реконструкции ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (I очередь) составляет 43 053 795,06 руб. Срок исполнения – 2018 год.

Остаточная стоимость реконструкции ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (II очередь) составляет 40 876 291,50 руб. Срок исполнения – 2019 год.

Работы будут проводиться подрядным способом.

РАЗДЕЛ II

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Реконструкция КЛ-6кВ «КТП-245 — ТП-244», г. Севастополь

Данная КЛ-6кВ введена в эксплуатацию в 1967 г. Проложена кабелем марки ААБ 3х35 длиной 3,555 км.

КЛ-6кВ находится в аварийном состоянии: алюминиевая оболочка прокоррозировала, имеется большое количество соединительных муфт. Ремонт на данный момент признан нецелесообразным.

Является линией, обеспечивающей электроснабжение аэродрома Бельбек, а так же войсковых частей, находящихся в этом районе.

Общая длина КЛ-6кВ составляет 3,383км.

Участок кабельной линии АСБл 10 кВ 3х150 длиной 1,827км построен в 2014 г. Необходимо проложить 1,556км кабеля АСБл 10 3х150.

Для ввода КЛ-6кВ в эксплуатацию необходимо дооборудовать РУ-6кВ ТП-244 линейной ячейкой.

Остаточная стоимость строительства кабельной линии 6кВ «ТП-244-ТП-245» составляет 5 268 997,31 руб. Работы будут проводиться подрядным способом.

2. Строительство КЛ-6кВ «ТП-1265 — ТП-811», г. Севастополь.

Строительство кабельной линии 6кВ кабелем АСБл-3х150мм. Длина 6 км.

После строительства данная кабельная линия будет обеспечивать резервное питание пос. Кача и пос. Андреевка, надежное электроснабжение объектов жизнеобеспечения, очистных сооружений, насосного оборудования, войсковых частей, аэродрома МО РФ.

Остаточная стоимость строительства кабельной линии 6кВ «ТП-1265 - ТП-811» составляет 13 804 160,61 руб. Работы будут проводиться подрядным способом.

В связи со сходом оползня, а также отсутствием потребителей ТП-888 имеет целесообразность довести кабельную линию до ТП-811.

РАЗДЕЛ III

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

1. Средства учета и контроля электроэнергии

На основании требований постановления Правительства Российской Федерации №-442 от 04.05.2012 г. на всех границах балансовой принадлежности должен быть установлен учет электрической энергии. Отсутствие приборов учета на некоторых границах раздела балансовой принадлежности с Филиалом ПАО ЭК«Севастопольэнерго» не позволяет оперативно и в полном объеме определить баланс перетоков электрической энергии.

Для установки измерительных комплексов необходим эталонный прибор учета. Его наличие позволит избежать ошибок при монтаже и сократит время при наладке и сдаче точек учета.

Перечень мероприятий по данному разделу отражен в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Закупка | Кол-во / цена за единицу | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3-фазный образцовый рабочий счетчик класса точности 0,2% | 1шт./400тыс.руб | 400 |
|  | ИТОГО: |  | 400 |

Общая стоимость мероприятий по разделу «Средства учета и контроля электроэнергии» составляет 400 000,00 руб.

2. Закупка оборудования

Раздел «Закупка оборудования» предусматривает приобретение аппарата для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков, приемника для поиска места повреждения кабеля, электротехнической автолаборатории, электротехнической лаборатории стационарной.

Оборудование для испытания защитных средств, твердых диэлектриков выработало свой ресурс и морально устарело. Вспомогательное оборудование для поиска повреждения кабельных линий часто выходит из строя из-за длительного срока эксплуатации. Отсутствие дополнительной передвижной электролаборатории значительно увеличивает сроки поиска повреждений на кабельных линиях и электрооборудовании.

Перечень мероприятий по данному разделу отражен в Таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Закупка | Кол-во х цена за единицу | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Стенд СМИ-600 Р(К) для механических испытаний защитных средств | 1шт. | 1500 |
| 4 | Вентильный преобразователь ВП-300 для разрушения спая в месте замыкания фазного провода высоковольтного кабеля на оболочку | 1шт. | 350 |
| 6 | Установки СНЧ-25 для испытания изоляции высоковольтных кабелей из «сшитого» полиэтилена | 1шт. | 570 |
| 7 | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 стационарная | 1шт. | 400 |
| 8 | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К на автомобильном шасси УАЗ-239095 (4х4) | 1шт. | 3500 |
|  | ИТОГО: |  | 6320 |

Общая стоимость мероприятий по разделу «Закупка оборудования» составляет 6 320 000,00 руб.

3. Закупка транспортных средств

Данный раздел предусматривает приобретение автогидроподъемника ВИПО-18 на шасси ГАЗ 33088 с 2-рядной кабиной, автомобиля для оперативно-аварийных бригад и доставки ремонтного оборудования. Отсутствие данных транспортных средств сильно затрудняет работу предприятия по ликвидации аварий в сетях, а также выполнение профилактических работ и планово-предупредительных ремонтов. Предприятию приходится пользоваться услугами сторонних организаций, что негативно сказывается на сроках устранения аварий, а также имеет высокую себестоимость.

Покупка автовышки АГП-20Т сompact на автомобильном шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной снизит стоимость и сроки технологического присоединения заказчиков к электросетям предприятия.

Перечень мероприятий по данному разделу отражен в Таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Закупка | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | 1шт. | 600 |
| 2 | автогидроподъемник ВИПО-18 на шасси ГАЗ 33088 с 2-рядной кабиной | 1шт. | 3528 |
|  | ИТОГО: |  | 4128 |

Общая стоимость мероприятий по разделу «Закупка транспортных средств» составляет 4 128 000,00 руб.

4. Средства программного обеспечения и компьютерной техники

Раздел «Средства программного обеспечения и компьютерной техники» предусматривает создание автоматизированной системы бизнес-процессов предприятия в рамках единой информационной системы на базе программного продукта "1С: Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией» и приобретение мини АТС.

Перечень мероприятий по данному разделу отражен в Таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Закупка | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание информационной системы на базе программного продукта "1С: Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией». | 1шт. | 13276 |
| 2 | Закупка и монтаж АТС | 1шт. | 461 |
|  | ИТОГО: |  | 13737 |

Общая стоимость мероприятий по разделу «Средства программного обеспечения и компьютерной техники» составляет 13 737 000,00 руб.

5. Прочее

Раздел «Прочее» предусматривает капитальные вложения производственного характера на технологические присоединения к сетям ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на сумму 12 млн. руб. (с НДС). Планируемые капитальные вложения на технологические присоединения составят 4 млн. руб. (с НДС) в год.

Общая стоимость мероприятий по разделу «Прочее» составляет 12 000 000,00 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвестиционная программа ФГУП 102 ПЭС Минобороны России разработана с целью обновления существующих сетей и действующего оборудования, исходя из технической необходимости и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, а также роста нагрузок.

Инвестиционная программа сформирована на основании целевых программ на период 3 года с определением общего финансирования капитальных вложений на сумму 160 млн. 884 тыс. 217 руб. 51 коп. (160,89 млн. руб.)

Директор

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России								А.А. Яковец

Главный инженер

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России								А.Л. Гаврисенко